# Berechnungen in WAC (Westa Air Control)

## Berechnung der Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen:

Für die Notwendigkeit müssen die Tabellenwerte für die „freie Lüftung“ genommen werden.
Für die lüftungstechnischen Maßnahmen müssen dann die Tabellenwerte für die ventilatorgestützten Zu-/Abluftsysteme genommen werden.

## Geometriedaten:
Sollen immer aktuell berechnet gehalten werden.
- Wohnfläche = Summe aller Raumflächen
- mittlere Raumhöhe; arithmetisches Mittel über alle Raumhöhen
- Luftvolumen = Summe aller Raumvolumina
- gelüftete Fläche; entspricht zurzeit der Wohnfläche
- gelüftetes Volumen; entspricht zurzeit dem Luftvolumen

## Außenluftvolumenströme:
Sollen immer aktuell berechnet gehalten werden.
- Notwendigkeit der lüftungstechnischen Maßnahme; beinhaltet Infiltrationsanteil für „freie Lüftung“ und Lüftung für Feuchteschutz
- Gesamt-Außenluftvolumenströme für Nutzungseinheit (a); Berechnung aufgrund des Gesamtvolumens
- Gesamtabluftvolumenströme der Räume (b); Summe aller Abluftvolumenströme der Räume
- personenbezogene Gesamt-Außenluftvolumenströme (c); Berechnung aufgrund Anzahl Personen
- Gesamt-Luftvolumenstrom für lüftungstechnische Maßnahmen (d); Maximum von (a), (b) und (c) minus evtl. Infiltrationsanteil

Aus dem Maximum von (a), (b) und (c) ergibt sich (d) mit oder ohne die Infiltration.
(a), (b) und (c) sind nur Zwischenwerte, die mit angezeigt werden sollen. Sie werden für keine andere Berechnung benötigt.
Bei Berechnung ohne Infiltration (nicht gesetztem Haken) wird dieser Wert der Gesamt-Außenluftvolumenstrom sein. Bei Berechnung mit Infiltration (mit gesetztem Haken) wird der Infiltrationsanteil davon abgezogen.

## Raumvolumenströme:
Sollen berechnet werden, sobald Räume eingegeben sind.

- Gesamtvolumen der Nutzungseinheit; entspricht dem Gesamtvolumen aus den Geometriedaten
- Luftwechsel der Nutzungseinheit = Gesamt-Außenluftvolumenstrom / Gesamtvolumen
- Gesamtaußenluft-Volumenstrom mit Infiltration; entspricht dem Gesamt-Luftvolumenstrom für lüftungstechnische Maßnahmen immer inklusive Infiltration (!)

### Außenluftvolumenstrom der lüftungstechnischen Maßnahme
- Nennlüftung:	100% des Außenluftvolumenstroms mit oder ohne Infiltrationsanteil; früher Grundlüftung
  Berechnung:
  Nennlüftung = Maximum aus (a), (b) und (c) – Infiltrationsanteil (falls Haken nicht gesetzt)
- Reduzierte Lüftung:	70% der Nennlüftung; früher Mindestlüftung; Wert darf nicht unter 50 m³/h liegen
  Berechnung:
  Reduzierte Lüftung = 0,7 * Nennlüftung – Infiltrationsanteil (falls Haken nicht gesetzt)
- Feuchteschutz:	30/40% der Nennlüftung; Wärmeschutz hoch = 30%; Wärmeschutz niedrig = 40%; ab neuer Norm; Wert darf nicht unter 50 m³/h liegen
  Berechnung:
  Feuchteschutz = 30 (bei Wärmeschutz hoch oder 40 bei niedrig) * Nennlüftung – Infiltrationsanteil (falls Haken nicht gesetzt)
- Intensivlüftung:	130% der Nennlüftung; früher Partylüftung
  Berechnung:
  Intensivlüftung = 1,3 * Nennlüftung – Infiltrationsanteil (falls Haken nicht gesetzt)

### Zentralgerät und Volumenstrom
Sobald Räume eingegeben sind, kann anhand der Nennlüftung der Volumenstrom für das Zentralgerät bestimmt werden. Per Abfrage der DB kann dann das passende Zentralgerät ausgewählt werden (Spalte: Max. Volumenstrom).

### Tabellenwerte pro Raum
- Volumen	= Fläche * Höhe
- Volumenstrom	Berechnung siehe WestaWacBerechnungen.java
- Luftwechsel	= Volumenstrom / Volumen
- Anzahl Ventile Abluft	= Aufrunden ( Abluftvolumenstrom / Max. Volumenstrom des Ventils )
  in aktualisiereVentile(): - anzahlAbluftVentile = (int) Math.ceil(fAbluftMenge / divisorAB);
- Abluftvolumenstrom je Ventil	= Volumenstrom / Anzahl Ventile
- Anzahl Ventile Zuluft	= Aufrunden ( Zuluftvolumenstrom / Max. Volumenstrom des Ventils )
  in aktualisiereVentile():
  anzahlZuluftVentile = (int) Math.ceil(fZuluftMenge / divisorZU);
- Zuluftvolumenstrom je Ventil	= Volumenstrom / Anzahl Ventile

- Überströmvolumenstrom	= Überström-Luftmenge; muss editierbar sein. Beispiel: Ein Zuluftraum hat nur eine Tür zu einem anderen Zuluftraum, und dieser hat nur eine Tür zu einem Abluftraum, dann muss die Summe der Zuluftmengen der beiden Zulufträume unter der Tür zum anschließenden Abluftraum durch. Diese Luftmenge wird manuell eingegeben und damit soll dann die Anzahl der Überströmelemente und deren Volumenstrom berechnet werden.
  in aktualisiereUeberstroemelemente().
- Volumenstrom je Überströmelement	= Überström-Luftmenge / Anzahl der Überströmelemente
  in aktualisiereUeberstroemelemente():
  anzahlUerberstroem = (int) Math.ceil(fLuftMenge / divisor);

Bei Eingabe der Räume sollen bestimmte Vorschlagswerte kommen.
Bei den nebenstehenden Abluft­räumen sollen die entsprechenden Werte für den Abluftvolumenstrom vorgeschlagen werden.

Bei den nebenstehenden Zulufträumen sollen die entsprechenden Werte für den Zuluftfaktor vorgeschlagen werden.

Diese Werte sollen aber weiterhin änderbar sein; bei den Zulufträumen nur in den angegebenen Toleranzen.

## Berechnung der Überströmelemente:

Zurzeit werden in der Tabelle der Überströmelemente die Luftvolumenströme der Räume mit angezeigt und als Überström-Luftmenge interpretiert.
Die Überström-Luftmenge pro Raum soll in Zukunft änderbar sein. Mit dieser geänderten Überström-Luftmenge sollen dann die Anzahl der Überströmelemente und die jeweiligen Luftmengen je Ventil berechnet werden.
(Die Methode „getUeberstroemMenge()“ berechnet für den jeweiligen Raum die maximale Überström-Luftmenge.)

## Druckverlustberechnung:

In der Druckverlustberechnung gibt es keine doppelten Berechnungen. (wie bei den Räumen)
Beispiel siehe „Druckverlustberechnung.pdf“!

Raumdaten eingeben

Luftart
= ZU ?

Eingabe Zuluftfaktor
n

Berechnung
Gesamtaußenluft- Volumenstrom

Berechnung
Raumdaten

Berechnung
Geometriedaten

Raumdaten ändern

Raumdaten hinzufügen

Eingabe Zuluftfaktor

Eingabe Abluftvolumenstrom

Eingabe Abluftvolumenstrom

Eingabe Zuluftfaktor

Eingabe Zuluftfaktor sperren

Eingabe Abluftvolumenstrom

Eingabe für Abluftvolumenstrom sperren

Luftart
geändert?

Luftart
= ZU/AB ?

Luftart
= AB ?

n

n
n

Berechnung
Ventilanzahl,
Luftmenge je Ventil

Eingabe Ventile

Berechnung
Raumdaten

Raumvolumen

Raumvolumenstrom für Zuluft und Abluft

Tür = Durchgang?

Eingabe Tür

Berechnung
Überström- Volumenstrom

Berechnung
Querschnittsfläche,
Türspalthöhe

keine Türberechnung

Türspalthöhe > Max. Spalthöhe

Return

Ausgabe Meldung

n

## Raumdaten:
(entnommen aus RaumItem.java)

RAUMNUMMER	Die Raumnummer wird automatisch generiert. Sie besteht immer aus drei Ziffern. Die erste Ziffer steht für das Geschoss (Keller = 0; Erdgeschoss = 1; usw.). Die beiden folgenden Ziffern ergeben sich als fortlaufende Nummer bei 1 angefangen. (Beispiel: erster Raum im Erdgeschoss = 101; dritter Raum im Kellergeschoss = 003)
RAUMNAME	vom Raumtyp abweichende Raumbezeichnung
RAUMTYP	Raumtyp bestimmt die Toleranzwerte für den Zuluftfaktor und gibt Vorschlagswerte für den Zuluftfaktor und den Abluftvolumenstrom vor. Außerdem wird die Luftart ebenfalls vorgeschlagen.
GESCHOSS	Es soll immer nur die 5 Geschosse geben: KG, EG, OG, DG, SB
LUFTART	Es gibt die Luftarten:
ZU	Zuluft
AB	Abluft
ZU/AB	Zu- und Abluft
ÜB	Überströmung
FAKTOR_ZULUFTVERTEILUNG	Mit Hilfe dieses Faktors wird die Luftmenge gewichtet auf die Zulufträume verteilt.
VORGABELUFTMENGE	= Vorschlagswert für Abluftvolumenstrom; dieser wird aber noch nach oben oder unten angepasst, je nach Gesamt-Außenluftvolumenstrom mit oder ohne Infiltration.
ZULUFTVOLUMENSTROM	errechneter Zuluftvolumenstrom
ABLUFTVOLUMENSTROM	errechneter Abluftvolumenstrom
DURCHLASSPOSITION_ZULUFT	Bestimmt die Position des Zuluftventils; steht im Zusammen­hang mit der Verteilebene.
Wird zurzeit nicht genutzt!
DURCHLASSPOSITION_ABLUFT	Bestimmt die Position des Abluftventils; steht im Zusammen­hang mit der Verteilebene.
Wird zurzeit nicht genutzt!
KANALANSCHLUSS_ZULUFT	Bestimmt die Ebene des Zuluftkanals; entscheidend für die Verteilebene.
Wird zurzeit nicht genutzt!
KANALANSCHLUSS_ABLUFT	Bestimmt die Ebene des Abluftkanals; entscheidend für die Verteilebene.
Wird zurzeit nicht genutzt!
TUEREN	Tabelle der Türen; Türen sind entscheidend für die Überström-Luftmenge von einem Raum zum anderen. Wenn diese Überström-Luftmenge, die unter der Tür durchkommt, kleiner ist als der Raumvolumenstrom muss ein oder mehrere Überströmelement (e) eingesetzt werden.
MAX_TUERSPALTHOEHE	maximale Türspalthöhe; zur Abfrage, ob Überströmelemente benötigt werden.
RAUMLAENGE	Raumlänge
RAUMBREITE	Raumbreite
RAUMFLAECHE	Raumfläche
RAUMVOLUMEN	Raumvolumen
RAUMHOEHE	Raumhöhe

Zu diesen Raumattributen sollte dann auch die Überström-Luftmenge (Überströmvolumenstrom) mit aufgenommen werden.
Glossar:

Abluftvolumenstrom je Ventil / lmeTabelleTable(column = 5)	aktualisiereVentile()
Anzahl Ventile Abluft / lmeTabelleTable(column = 4)	aktualisiereVentile()
Anzahl Ventile Zuluft / lmeTabelleTable(column = 7)	aktualisiereVentile()
Feuchteschutz / lmeFeuchteschutzWertLabel	in updateLuftmengeTab(): / fFeuchtelueftung = getWaermeschutz() * fGrundlueftung1 - fInfiltration;
gelüftete Fläche / geoGeluefteteflaecheTextField	berechneGelüftetesVolumen()
gelüftetes Volumen / geoGelueftetesVolumenTextField	berechneGelüftetesVolumen()
Gesamt-Außenluftvolumenströme für Nutzungseinheit	berechneAussenluftvolumenstroeme()

Gesamt-Luftvolumenstrom für lüftungstechnische Maßnahmen	berechneAussenluftvolumenstroeme()

Gesamtabluftvolumenströme der Räume	berechneAussenluftvolumenstroeme()

Gesamtaußenluft-Volumenstrom mit Infiltration	in WestaWacBerechnungen.java luftmengeBerechnen(): / project.setLmeGesAussenluftVolumenWertLabel(fGesAU_Luft);
Gesamtvolumen der Nutzungseinheit	in WestaWacBerechnungen.java luftmengeBerechnen(): / project.setLmeGesamtvolumenWertLabel(vol);
Infiltrationsanteil	berechneInfiltration(boolean bVent): / bVent = true: Ventilatoranlage / bVent = false: freie Lüftung
Intensivlüftung / lmeIntensivlueftungWertLabel	= vsIntensivlueftungWertLabel
Luftvolumen / geoVolumenTextField	berechneGelüftetesVolumen()
Luftwechsel / lmeTabelleTable(column = 3)	Wird nur in dieser einen Tabelle angezeigt. / Berechnung in aktualisiereVentile()
Luftwechsel der Nutzungseinheit / lmeGebaeudeluftwechselWertLabel	in WestaWacBerechnungen.java luftmengeBerechnen(): / project.setLmeGebaeudeluftwechselWertLabel(fGesAU_Luft / vol);
mittlere Höhe / geoHoeheTextField	berechneMittlereRaumhoehe()
Nennlüftung / lmeGrundlueftungWertLabel	= vsGrundlueftungWertLabel
Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen	berechneAussenluftvolumenstroeme() / Wichtig! / Zur Berechnung sollten keine Rundungswerte genutzt werden, sondern die korrekten und genauen Werte. / Nur zur Anzeige Werte runden. / Wichtig!

personenbezogene Gesamt-Außenluftvolumenstrom	berechneAussenluftvolumenstroeme()

Reduzierte Lüftung / lmeMindestlueftungWertLabel	= vsMindestlueftungWertLabel
Überström-Luftmenge	getLuftmengeUeberstroem(int row)
Überströmvolumenstrom / lmeTabelleUeberstroemTable(column = 4)	Überström-Luftmenge / Zurzeit noch der gleiche Wert wie Raum­volumen­strom. Sollte auch weiterhin als Vor­schlagswert gelten, aber muss änderbar sein.
Volumen / (pro Raum); Raumattribut	lmeTabelleTable(column = 2) = Raum.Raumvolumen
Volumenstrom / lmeTabelleTable(column = 6)	Berechnung in WestaWacBerechnungen.java in luftmengeAutoBerechnen(); / Ermittlung des Gesamt-Außenluftvolumenstroms / Gesamt-Außenluftvolumenstrom = Gesamtabluftvolumenströme der Räume / Gesamtabluftvolumenströme = Gesamtzuluftvolumenströme / Gewichtete Aufteilung der Gesamtvolumenströme auf die einzelnen Räume
Volumenstrom je Überströmelement	aktualisiereUeberstroemelemente()
Vorschlagswerte Ablufträume	wfBezeichnungComboboxActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt): / Setzen des Vorschlagswertes; dieser Wert kann ohne Einschränkung manuell geändert werden.
Vorschlagswerte Zulufträume	setZuluftfaktor(float fFak): Setzen des Vorschlagswertes / checkZuluftfaktor(float fFak): Kontrolle des Toleranzbereichs
Wohnfläche / geoWohnflächeTextField	berechneGesamtflaeche()
Zuluftvolumenstrom je Ventil / lmeTabelleTable(column = 11)	aktualisiereVentile()
Zentralgerät und Volumenstrom	lmeZentralgeraetComboboxActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt): / setGeraeteauswahl(int fLueftung):