# Berechnungen in WAC (Westa Air Control)

## Berechnung der Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen:

Für die Notwendigkeit müssen die Tabellenwerte für die „freie Lüftung“ genommen werden.
Für die lüftungstechnischen Maßnahmen müssen dann die Tabellenwerte für die ventilatorgestützten Zu-/Abluftsysteme genommen werden.

## Geometriedaten:
Sollen immer aktuell berechnet gehalten werden.
- Wohnfläche = Summe aller Raumflächen
- mittlere Raumhöhe; arithmetisch Mittel über alle Raumhöhen
- Luftvolumen = Summe aller Raumvolumina
- gelüftete Fläche; entspricht zurzeit der Wohnfläche
- gelüftetes Volumen; entspricht zurzeit dem Luftvolumen

## Außenluftvolumenströme:
Sollen immer aktuell berechnet gehalten werden.
- Notwendigkeit der lüftungstechnischen Maßnahme; beinhaltet Infiltrationsanteil für „freie Lüftung“ und Lüftung für Feuchteschutz
- Gesamt-Außenluftvolumenströme für Nutzungseinheit (a); Berechnung aufgrund des Gesamtvolumens
- Gesamtabluftvolumenströme der Räume (b); Summe aller Abluftvolumenströme der Räume
- personenbezogene Gesamt-Außenluftvolumenströme (c); Berechnung aufgrund Anzahl Personen
- Gesamt-Luftvolumenstrom für lüftungstechnische Maßnahmen (d); Maximum von (a), (b) und (c) minus evtl. Infiltrationsanteil

Aus dem Maximum von (a), (b) und (c) ergibt sich (d) mit oder ohne die Infiltration.
(a), (b) und (c) sind nur Zwischenwerte, die mit angezeigt werden sollen. Sie werden für keine andere Berechnung benötigt.
Bei Berechnung ohne Infiltration (nicht gesetztem Haken) wird dieser Wert der Gesamt-Außenluftvolumenstrom sein. Bei Berechnung mit Infiltration (mit gesetztem Haken) wird der Infiltrationsanteil davon abgezogen.

## Raumvolumenströme:
Sollen berechnet werden, sobald Räume eingegeben sind.

- Gesamtvolumen der Nutzungseinheit; entspricht dem Gesamtvolumen aus den Geometriedaten
- Luftwechsel der Nutzungseinheit = Gesamt-Außenluftvolumenstrom / Gesamtvolumen
- Gesamtaußenluft-Volumenstrom mit Infiltration; entspricht dem Gesamt-Luftvolumenstrom für lüftungstechnische Maßnahmen

### Außenluftvolumenstrom der lüftungstechnischen Maßnahme
- Nennlüftung:	100% des Außenluftvolumenstroms mit oder ohne Infiltrationsanteil; früher Grundlüftung
  Berechnung:
  Nennlüftung = Maximum aus (a), (b) und (c) – Infiltrationsanteil (falls Haken nicht gesetzt)
- Reduzierte Lüftung:	70% der Nennlüftung; früher Mindestlüftung; Wert darf nicht unter 50 m³/h liegen
  Berechnung:
  Reduzierte Lüftung = 0,7 * Nennlüftung – Infiltrationsanteil (falls Haken nicht gesetzt)
- Feuchteschutz:	30/40% der Nennlüftung; Wärmeschutz hoch = 30%; Wärmeschutz niedrig = 40%; ab neuer Norm; Wert darf nicht unter 50 m³/h liegen
  Berechnung:
  Feuchteschutz = 30 (bei Wärmeschutz hoch oder 40 bei niedrig) * Nennlüftung – Infiltrationsanteil (falls Haken nicht gesetzt)
- Intensivlüftung:	130% der Nennlüftung; früher Partylüftung
  Berechnung:
  Intensivlüftung = 1,3 * Nennlüftung – Infiltrationsanteil (falls Haken nicht gesetzt)

### Zentralgerät und Volumenstrom
Sobald Räume eingegeben sind, kann anhand der Nennlüftung der Volumenstrom für das Zentralgerät bestimmt werden. Per Abfrage der DB kann dann das passende Zentralgerät ausgewählt werden (Spalte: Max. Volumenstrom).

### Tabellenwerte pro Raum
- Volumen	= Fläche * Höhe
- Volumenstrom	Berechnung siehe WestaWacBerechnungen.java
- Luftwechsel	= Volumenstrom / Volumen
- Anzahl Ventile Abluft
- Abluftvolumenstrom je Ventil	= Volumenstrom / Anzahl Ventile
- Anzahl Ventile Zuluft
- Zuluftvolumenstrom je Ventil

- Überströmvolumenstrom
- Volumenstrom je Überströmelement

Bei Eingabe der Räume sollen bestimmte Vorschlagswerte kommen.
Bei den nebenstehenden Abluft­räumen sollen die entsprechenden Werte für den Abluftvolumenstrom vorgeschlagen werden.

Bei den nebenstehenden Zulufträumen sollen die entsprechenden Werte für den Zuluftfaktor vorgeschlagen werden.

Diese Werte sollen aber weiterhin änderbar sein; bei den Zulufträumen nur in den angegebenen Toleranzen.

Raumdaten eingeben

Luftart
= ZU ?

Eingabe Zuluftfaktor
n

Berechnung
Gesamtaußenluft- Volumenstrom

Berechnung
Raumdaten

Berechnung
Geometriedaten

Raumdaten ändern

Raumdaten hinzufügen

Eingabe Zuluftfaktor

Eingabe Abluftvolumenstrom

Eingabe Abluftvolumenstrom

Eingabe Zuluftfaktor

Eingabe Zuluftfaktor sperren

Eingabe Abluftvolumenstrom

Eingabe für Abluftvolumenstrom sperren

Luftart
geändert?

Luftart
= ZU/AB ?

Luftart
= AB ?

n

n
n

Berechnung
Ventilanzahl,
Luftmenge je Ventil

Eingabe Ventile

Berechnung
Raumdaten

Raumvolumen

Raumvolumenstrom für Zuluft und Abluft

Tür = Durchgang?

Eingabe Tür

Berechnung
Überström- Volumenstrom

Berechnung
Querschnittsfläche,
Türspalthöhe

keine Türberechnung

Türspalthöhe > Max. Spalthöhe

Return

Ausgabe Meldung

n

## Berechnung der Überströmelemente:

Zurzeit werden in der Tabelle der Überströmelemente die Luftvolumenströme der Räume mit angezeigt und als Überström-Luftmenge interpretiert.
Die Überström-Luftmenge pro Raum soll in Zukunft änderbar sein. Mit dieser geänderten Überström-Luftmenge sollen dann die Anzahl der Überströmelemente und die jeweiligen Luftmengen je Ventil berechnet werden.
(Die Methode „getUeberstroemMenge()“ berechnet für den jeweiligen Raum die maximale Überström-Luftmenge.)

## Druckverlustberechnung:

In der Druckverlustberechnung gibt es keine doppelten Berechnungen. (wie bei den Räumen)
Beispiel siehe „Druckverlustberechnung.pdf“!